Cours Plomberie

Chapitre 1 : RAPPEL ET NORMES UTILISÉES

Normes Utilisées

- DTU-60-11, normes Europeene

- BS standards, British standards

- National Plumbing Code

Débit:

C’est la quantité d’eau qui s’écoule dans un temps donné.

Dans les calculs « Q » désigne le débit.

Les unités courantes sont :

L/s unité de base dans le DTU-60-11

L/min = litre par minute

m3/h est utilisée pour les débits de pompe.

Vitesse:

C’est une longueur parcourue dans un temps donné.

« V » désigne la vitesse. L’unité courante est m/s

Section de tuyauterie :

(S) : C’est la surface de la section d’une tuyauterie

L’unité courante est : cm2.

La section est donnée par S = πR2	ou  πd2/4

Relation entre débit, vitesse et section :

Pour une section donnée, le débit est  proportionnel à la vitesse.

Q = V x S

Q: Débit en m3/s

V: Vitesse en m/s

S: surface en m2

Pression:

(P) : c’est la force exercée sur une surface

« P » désigne la pression.

Les unités courantes :

Kg/cm2, bar, mce.

1 Kg/cm2 = 1bar = 10mce.

Types des tuyaux:

Polypropylène                                                                      PPr

Désignation de tuyaux:

Dans les catalogues des fabricants les tuyaux en  polypropylène se distingue par leur diamètre  extérieur et leur PN qui signifie la pression  nominale.

Ex : PN16

Le diamètre extérieur est toujours fixe

Types des tuyaux:

Acier Galvanisé	(soudé, étirer)            G.st

Acier Noir (filetable, étirer)                     B.st

Tuyaux en acier

Les tuyaux en acier sont  identifiés par leur  diamètre nominale et  leur cédule (schedule 40 or 80).

Types des tuyaux:

Chlorinated polyvinyl carbonate                    CPVC

Polyvinyl carbonate                                       PVC

Un-plasticized Polyvinyl carbonate               uPVC

Polyethylene                                                      PE

High density Polyethylene                                 HDPE

Diamètre des tuyaux d’eau:

Diamètre des tuyaux d’évacuation:

| Ф (Inch) | Ф(mm) |
| --- | --- |
| 2" | 50 |
| 2"1/2 | 63 |
| 3" | 75 (80) |
| 4" | 110 |
| 5" | 125 |
| 6" | 160 |
| 8" | 200 |
| 10" | 250 |
| 12" | 300 |

Pression statique :

C’est la pression qui se mesure sans écoulement

Pression dynamique:

c’est la pression qui se mesure avec écoulement

Perte de charge:

C’est la perte de pression dans une canalisation.

« j » désigne les pertes de charge par mètre linéaire.  Les pertes de charges sont créées par :

- la viscosité du liquide.

- La rugosité (frottement de l’eau sur les parois)  L’unité courante est le mce/m.

Evaluation des besoins en eau (EF + EC)

Pour calculer les besoins journalières (m3/J), il faut  cumuler les consommations journalières des  différentes parties d’un logement.

Pour une estimation rapide, nous pouvons considérer  pour un immeuble d’habitation:

150 L/jour par habitant appartement normale

250 L/jour par habitant appartement Lux

Exemple:

Un immeuble de 15 étages, avec 2 appartements  par étages.

Chaque appartement est formé de 3 chambres à  coucher.

Calculer le nombre d’occupant dans l’immeuble et  la consommation journalière en eau

Solution:

Le taux d’occupation =

2 personnes (1ere chambre)  1 personnes (par chambre)

Totale = 2 (chambre 1) + 1 (chambre 2) + 1 (chambre 3)

Totale = 4 personnes / appartement

Nombre d’occupant= 4 x 2Apt/étage x 15étages = 8 x 15 = 120 habitants.

Consommation par jour= 120personnes x 150L/pers/jour = 18 000 litres/jour

Evaluation des besoins:

- Hôtels 1 étoile                                 85 L/pers./jour

- 2/3 étoiles                                       220 L/pers./jour

- 4/5 étoiles                                       250 L/pers./jour

- Foyers chambre  individuelle         130 L/pers./jour

- Hôpitaux                                         150 L/lit/jour

- Ecoles                                             20 L/élève/jour

- Usines                                             50 L/employé/jour

- Bureaux                                          25 L/pers./jour

- Restaurants                                    10 L/repas (repas ordinaire)

16 L/repas (repas luxe)

4 L/repas (petit déjeuner)

- Arrosage Jardin                               5 l/m2 valeur moyenne

4 à 5 l/m2 région humide

8 à 10 l/m2 région sèche

N.B: Dans tous les cas, une réflexion est à prévoir, en  tenant compte des habitudes de vie des occupants du  bâtiment

Evaluation des besoins en (EC)

- Les besoins en eau chaude doivent être calculés  précisément de manière à éviter les surpuissances  des appareils de production d’eau chaude.

- Généralement la température de stockage d’eau chaude est 60°c pour éviter les légionnelles

Evaluation des besoins:

- Hôtels 1 étoile                              70 L/chambre/jour

- 2/3 étoiles                                     100 à 140 L/chambre /jour

- 4/5 étoiles                                     160 L/chambre /jour

- Foyers chambre  individuelle         60 L/chambre /jour

- Hôpitaux                                         60 L/lit/jour

- Ecoles                                            5 L/élève/jour

- Usines                                            20 L/employé/jour

- Bureaux                                          5 L/pers./jour

- Restaurants                                   8 L/repas (repas ordinaire)

12 à 20 L/repas (repas luxe)

2 L/repas (petit déjeuner)

Détail du Réservoir d’eau

Surface fonctionnelle par Appareil

L’espace libre devant un appareil sanitaire doit

être au minimum 0.60m

Longueur minimale d’un WC= 80cm

Longueur classique A=0.68m

Dimension minimale : 1.5 x 0.8

Si la porte s’ouvre à l’extérieur les dimensions minimales seront 1.3 x 0.8

Chapitre 2 : CALCULS PRATIQUES DE LA DISTRIBUTION D’EAU

Définitions

- Branchement d’un général: Conduite amenant l’eau de la concession distributrice sur l’appareil  de mesure ou d’arrêt général.

- Robinet d’arrêt général: Robinet placé sur le branchement d’eau général et commandant l’arrivée de l’eau de tout le bâtiment desservi.

- Compteur général: Compteur placé sur le branchement d’eau général

- Conduite d’alimentation : Tout tuyau transportant l’eau de l’appareil de mesure ou  d’arrêt général jusqu’à un appareil d’utilisation.

- Branchement d’appareil: Tuyauterie partant  d’une conduite d’étage ou d’une colonne  montante et amenant directement aux appareils  d’utilisation.

- Distribution dite « en parapluie ». Système de distribution dans lequel l’eau est rapportée de l’étage le plus élevé.

- Distribution d’eau par pression

Débit de base :

- C’est le débit minimal donne par un appareil.

- Le débit de base d’un tronçon correspondant à la  somme des débits de chaque appareil alimenté  par le tronçon.

- Dans la plupart des installations, les appareils  sanitaires sont équipés de robinetterie  mélangeuse.

| Désignateur de l’appareil | Q(min) du calcul |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eau froide (L/s) | Eau chaude (L/s) |
| Evier | 0.2 | 0.2 |
| Lavabo | 0.2 | 0.2 |
| Lavabo collectif | 0.05 | 0.05 |
| Bidet | 0.2 | 0.2 |
| Baignoire | 0.33 | 0.33 |
| Douche | 0.2 | 0.2 |
| WC réservoir de chasse | 0.12 | - |
| WC robinet de chasse | 1.5 | - |
| Urinoir avec robinet individuel | 0.15 | - |
| Urinoir a action siphonique | 0.5 | - |
| Lave-linge | 0.2 | - |
| epLaraedvbey:-Evnag. iAsnsdree Klalneaan | 0.1 | - |

- Le débit probable est le débit maximal qui peut  exister dans un tronçon de tuyauterie.

- Les débits de base doivent être minorés à l’aide  d’un coefficient de simultanéité appelé Y.

- Débit de base (x) coefficient de simultanéité =  débits probables.

Coefficient de simultanéité :

- Les coefficientas de simultanéité, fonction du nombre d’appareils installes, sont donnes par la formule du DTU

y=0.8x-1

lorsque x  ∞ => y  0

- C’est pourquoi il est conseille de ne pas descendre au-dessous de 0.03

- Suivant le classement par type de bâtiment, le  DTU donne les valeurs du coefficient de  simultanéité à prendre en compte

| Type du bâtiment | Coefficient |
| --- | --- |
| Hôpitaux - Foyers - Maisons de retraite- Bureaux |  |
| Hôtel de tourisme - Hôtel de séjour |  |
| Ecoles - Gymnases - Restaurants | Etude particulière |

- Toutefois, lorsqu’il est prévu une alimentation  pour une ou plusieurs machines à laver, une  seule de ces machines est prises en compte dans  le calcul de la somme des débits des appareils.

(Ex : dans une cuisine existe un lave-linge, lave-  vaisselle)

Cas des robinets à débit limité

- Le principe de fonctionnement des robinets à débit limité demande un débit maximal à l’ouverture et une fermeture temporisée

- Il est conseillé lorsqu’il s’agit  d’appareils en batterie de  prendre le coefficient majoré de  25% pour le calcul des tronçons

Debit

temps

- Dans le cas pratique, le diamètre de collecteur  d’alimentation des appareils en batterie est le  même jusqu’au dernier appareil.

WC à réservoir de chasse

WC à robinet de chasse

Cas de robinet de chasse

- On applique pour le fonctionnement simultané  les débits correspondants donnés par le DTU.

- Le débit obtenu pour les robinets de chasse est à  ajouter aux débits probables des autres  appareils.

Exemple

Appartement contenant 2 toilettes + 1 WC invités + cuisine

|  | Lavabo | WC | Bidet | Baignoire | Évier | Lave-linge | Lave-vaisselle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC invités | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Cuisine |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Toilette 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Toilette 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Total | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Débit de base eau froide:

| Lavabo | 3 x 0.2 = 0.6 L/s |
| --- | --- |
| WC | 3 x 0.12 = 0.36 L/s |
| Bidet | 2 x 0.2 = 0.4 L/s |
| Baignoire | 2 x 0.33 = 0.66 L/s |
| Evier | 1 x 0.2 = 0.2 L/s |
| Lave-linge | 1 x 0.2 = 0.2 L/s |
| Lave-vaisselle | 1 x 0.1 = 0.1 L/s |
| Total | Db = 2.52 L/s |

Débit de base eau chaude:

| Lavabo | 3 x 0.2 = 0.6 L/s |
| --- | --- |
| WC | 3 x 0.12 = 0.36 L/s |
| Bidet | 2 x 0.2 = 0.4 L/s |
| Baignoire | 2 x 0.33 = 0.66 L/s |
| Evier | 1 x 0.2 = 0.2 L/s |
| Lave-linge | 1 x 0.2 = 0.2 L/s |
| Total | Db = 1.86 L/s |

Cas de robinet de chasse

| Appareils installés | Fonction simultanée | Débit correspondant |
| --- | --- | --- |
| 1 à 3 | 1 | 1.5 L/s |
| 4 à 12 | 2 | 3 L/s |
| 13 à 24 | 3 | 4.5 L/s |
| 25 à 50 | 4 | 6 L/s |
| >50 | 5 | 7.5 L/s |

Méthode de calcul des débits probables :

- Il faut faire	un schéma représentant le système  proposé

Procédure à suivre :

- La somme des débits de base

- Le nombre d’appareils

- Le coefficient de simultanéité

- Le débit probable trouvé.

Il faut indiquer pour chaque tronçon le débit  probable

- Les débits de base sont cumulés, mais le débit probable doit suivre le nombre d’appareil

Exemple:

- (4.1) Appartement type 1

| Désignateur | Nombre | Débit de base (L/s) |
| --- | --- | --- |
| Baignoire | 1 | 0.33 |
| Lavabo | 1 | 0.2 |
| Bidet | 1 | 0.2 |
| WC | 1 | 0.12 |
| Evier | 1 | 0.2 |
| Machine à laver | 1 | 0.1 |
|  | 6 | - L/s |

- 4.2 = Appartement type 1

- 4.3 = 4.1 + 4.2 à 12         Appareils

Db = 2.30 L/s

Cs = 0.241

Dp = 0.55 L/s

- 4.4 = Appartement type 2

| Désignateur | Nombre | Débit de base (L/s) |
| --- | --- | --- |
| Baignoire | 1 | 0.33 |
| Lavabo | 2 | 0.2 |
| Bidet | 1 | 0.2 |
| WC | 2 | 0.12 |
| Douche | 1 | 0.2 |
| Evier | 1 | 0.2 |
| Machine à laver | 1 | 0.1 |
|  | 9 | Db= 1.67 L/s |

- 4.5 = 4.3 + 4.4  21 Appareils

Db = 3.97	L/s

Cs = 0.179

Dp= 0.71	L/s

- 4.6 = Appartement type 1

- 4.7 = 4.6 + 4.5   27 Appareils

Db = 5.12	L/s

Cs = 0.157

Dp= 0.8	L/s

- 4.7 = 3.7 = 2.7 = 1.7  27 Appareils

Db = 5.12 	L/s

Cs = 0.157

Dp= 0.8 	L/s

- AB =3.7 + 4.7  54 Appareils

Db = 10.24	L/s

Cs = 0.11

Dp= 1.13 	L/s

- BC = AB + 2.7  81 Appareils

Db = 15.36	 L/s

Cs = 0.089

Dp= 1.37 	L/s

- CD = BC + 1.7   108 Appareils

Db = 20.48	 L/s

Cs = 0.077

Dp= 1.58 	L/s

Réseau de schéma commun EF + EC :

Méthode de calcul des diamètres:

- Pour les installations individuelles

| Type | Φ (inch) | PPR (mm) | G.st (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Evier | ½ " | 20 | 15 |
| Lavabo | ½ " | 20 | 15 |
| Bidet | ½ " | 20 | 15 |
| Jacuzzi | ¾ " | 25 | 20 |
| Douche | ½ " | 20 | 15 |
| Poste d’eau | ½ " | 20 | 15 |
| WC à réservoir de chasse | ½ " | 20 | 15 |
| WC à robinet de chasse | 1" | 32 | 25 |
| Urinoir avec robinet ind. | ½ " | 20 | 15 |
| Lave-linge | ½ " | 20 | 15 |
| Lave-vaisselle | ½ " | 20 | 15 |

Coefficient de simultanéité :

- La somme des unités d’appareils permet de déterminer le coefficient de simultanéité.

- Lorsque le nombre d’appareil est <15, le  diamètre de la tuyauterie est déterminé suivant  une courbe donnant le diamètre intérieur suivant le nombre d’appareil.

Méthode de calcul des diamètres:

- Lorsque le nombre d’appareils est <15 utiliser les tableaux 2 et 3

- calcul des diamètres suivant les vitesses

- formule de FLAMANT

eau froide : Dj = 0.00092

eau chaude : Dj = 0.00046

avec,

V : vitesse (m/s)

D : diamètre intérieur (m)

J : perte de  charge (mce/m)

Les vitesses recommandées par le DTU sont :

- 1 m/s à 1.5 m/s pour les tuyauteries dans les salle  de bain (installations demandant un niveau  sonore réduit)

- 1.5 m/s à 2 m/s pour les tuyauteries au dessus du  faux plafond

- 2 m/s à 2.5 m/s pour les tuyauteries des colonnes  montantes

La réduction de la vitesse augmente le cout de  l’installation. Il est donc recommandé de faire  passer les colonnes dans des gaines séparées

- Les calculs sont réalisés par les tableaux 8 et 9

Connaissant le paramètre

  - (Débit + vitesse)

  - (Débit + perte de charge)

On peut donc déterminer le diamètre

- La perte de charge recommandée par le DTU  j < 0.1 mce/m

Méthode de calcul des diamètres:

- La différence entre tableau eau chaude et tableau

eau froide, c’est la perte de charge

- Exemple : Dimension de l’exemple précédent

- Pression d’entrée (P):

C’est la pression d’alimentation du système

3 cas peuvent être trouvés :

- Pression suffisante : pas de problème.

- Pression trop forte : installation d’un régulateur de pression.

- Pression insuffisante : installation d’un suppresseur

- Pertes de charge (J) :

Les pertes de charge sont fonction de :

  - Débit

  - La vitesse de la circulation

  - Diamètre de la canalisation

  - Longueur de la canalisation

  - Accessoires installés sur la canalisation.

Calcul des pertes de charge:

- Chaque accessoire de tuyauterie est remplacé par  une longueur droite équivalente de même  diamètre (voir tableau 15).

- On calcule la longueur de tuyauterie directe.

- On ajoute les longueurs équivalentes.

- On multiplie par le cœfficient de perte de charge.

- On ajoute les pertes de charge ponctuelle  (compteur, …)

Perte de charge:

J = Leq x j

J : Perte de charge en (m)

Leq : Longueur équivalente du tuyau

Valeur estimative = Lréelle x (1.15 à 1.5)

J : Perte de charge en (mce/m)

Méthode de calcul des pressions:

1- Choisir le circuit le plus défavorisé (L):

On doit amener de l’eau avec un débit déterminé et  une pression donnée au point le plus éloigné de  l’arrivée d’eau. Ce point s’appelle le point le plus  défavorisé, Il dépend de :

- La hauteur géométrique

- Des pertes de charge

- La longueur du circuit

- La pression résiduelle.

Hm = Pr + J + Hs

Hm: Hauteur manométrique de la pompe en (m)

Pr : Pression résiduelle en (m)

Hs  : Hauteur Statique en (m)

J : Perte de charge en (m)

Pressions résiduelles recommandées:

Example 1: Hm = Pr + J + Hs

Example 2: Hm = Pr + J + Hs

- Hm = Hs1 - Pr - J

Si, Hs1 = 6 m et, Pr1 = 2 m

- Pas de pompe  Hm = 0

J doit etre < 4 m, J = j /Leq

Longueue de l’appareil le plus defavorise

L = 60 m

Leq = 60 x 1.15 = 69 m

j = J / Leq = 4/69 = 0.057 mce/m

Hm = Hs1 - Pr - J

si, Hs1 = 6m et, Pr1 = 8m

Besoin d’une pompe

Détermination d’un suppresseur

- Détermination du débit Q

Q= débit probable (L/s)

- Détermination de la hauteur monomérique totale  Hm = Hs + J + Pr – Hc

Ou

Hm = Hs + J + Pr + Ha

Hm = Hs + J + Pr – Hc

Ou

Hm = Hs + J + Pr + Ha

Hm: Hauteur manométrique de la pompe en (m)

Pr : Pression résiduelle en (m)

Hs : Hauteur Statique en (m)

J : Perte de charge en (m)

Ha=hauteur d’aspiration (m)

Hc=pression d’aspiration (m)

Schéma descriptive d’une pompe :

Courbe d’une pompe :

Dimension du vase de surpression :

| * 1Gallon | = | 3.785 Liters |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1 L/s | = | 15.85 GPM |  |
| * 1Bars | = | 14.7 Psig | = 10mce |

Chapitre 3 :LES CALCULS D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Généralités:

- Les débits de base, les débits probables et les  diamètres des tuyauteries sont déterminés de la  même manière que l’eau froide.

- Abréviateur d’eau chaude sanitaire : ECS

Q= V x ρ x Δt x c

La quantité de chaleur nécessaire pour réchauffer l’eau est donnée par la formule :

Q : quantité de chaleur en Kcal  V : volume d’eau en Litre

ρ : masse volumique de l’eau kg/L

ΔT : température finale – température initiale

ρ x c = 1	  Formule simplifiée devient : Q= V x Δt

- ρ x c = 1  Formule simplifiée devient : Q= V x Δt

- Puissance :

Qtemps=Qnombre d'heure=Kcalhx 1.16=W

Unité de l’énergie : Kcal = 0.001 thermie (th)

= 1.163 (wh)

= 4.187 (J)

Analyse des besoins d’eau chaude:

On peut connaitre :

- température de l’eau froide

- température de stockage

- quantité d’ECS à fournir

- débit de pointe.

Température de l’eau froide :

- La température de l’eau froide varie généralement entre 5°c a 20°c.

- Cette température dépend de :

  - la période de l’année

  - la source de l’eau froide.

Température de stockage:

- Le DTU impose une température de 60°C pour les  réseaux de distribution en acier galvanisé

- La température d’ECS est limite à 60°C afin d’éviter  les accidents dus aux brûlures, sauf dans les cuisines  et les buanderies collectives.

- La corrosion et l’entartrage des canalisations est 3  fois plus rapide lorsque la température de  distribution passe de 50°C à 55°C et dix fois plus  rapide lorsqu’elle passe de 50°C à 60°C

Légionnelle:

- Les bactéries peuvent supporter pendant très  longtemps les températures <50°c, elles meurent  lorsque la température est entre 50°c et 60°c.

- Pour économiser l’énergie et protège les réseaux, les  exploitants ont tendance à produire l’ECS a 55°c

Quantité d’ECS:

Le volume de stockage de l’ECS s’obtient avec la formule :

Vs : volume de stockage

Vu : volumen d’eau utilise au point de puisage

tu : température d’utilisation

tf : température d’arrivée d’eau froide

tp : température de producteur

quel sera le volume de stockage d’ECSa prevoir si l’on a besoin de 1400 litres d’eau a 60oC, la production etant de 85oC et la temperature d’eau froide est de 5oC ?

Choix du système de production:

Il est souvent préconisé d’utiliser la même source  d’énergie pour le chauffage et la production d’eau  chaude:

Les systèmes utilisés :

gaz – fuel – électricité - (solaire)

Remarque : Utiliser des chaudières à double brulure  (à gaz et fuel)

Producteur individuel:

L’installation individuelle dans un immeuble

collectif présente un certain nombre d’avantages:

- Le rythme de puisage est propre à chaque  utilisateur.

- La production d’eau chaude sanitaire fonctionne  lorsque l’appartement est occupé.

Les puissances électriques sont prévues par les fabricants pour chauffer l’eau de 10°c à 65°c

Exemple:

100L  P = 1200W à t= 5h15min

150L  P = 1800W à t= 5h

200L  P = 2400W à t= 5h30min.

Producteur d’eau chaude:

Montage des ballons en série:

Montage des ballons en parallèle:

Calcul de l’eau mitigée:

La température du mélange (tm) est donnée par la formule :

  - V1 : volume d’eau à la température t1

  - V2 : volume d’eau à la température t2

Exemple 1:

Soit un ballon de 5000 Litres, dont la température  de l’eau froide = 10°C, et la température de l’eau  chaude = 60°c

1- Quelle sera la température de l’ECS lorsque 2000

Litres seront tirés ?

  - V1 = 5000 L – 2000 L = 3000 L à 60°C

  - V2 = 2000 L à 10oC

Exemple 2:

Soit une bouteille d’eau chaude de 200 litres, dont la

température de stockage est de 60°C

- Calculer la température du stockage après le 1º bain si l’ont utilise un volume de 50 litres?

- Calculer la température du stockage après le 2º bain si l’ont utilise un volume de 50 litres?

Calculer tm1 et tm2

La température d’eau froide = 10°C

Calcul de tm1 :

  - V1 = 150 L à 60°C

  - V2 = 50 L à 10°C

Calcul de tm2 :

  - V1 = 150 L à 47.5°C

  - V2 = 50 L à 10°C

Exemple 3:

Soit une Clinique de 125 chambres demande l’ECS a 45oC produite à 60oC

On a besoin de 50 Litres/Chambre à 45oC

La température d’eau froide est de 10oC

Calculer le volume d’ECS à stocker

Maintien en température des réseaux ECS:

Dans un réseau, l’eau chaude immobile se refroidit  en l’absence de puisage

Pour obtenir une température d’ECS acceptable au  point le plus éloigné de la production, il faut  compulser les déperditions thermiques

Deux systèmes permettent de compenser ces  pertes :

- Le traçage électrique par cordon chauffant

- La mise en circulation des réseaux ECS.

Pertes thermiques des réseaux:

Pour chaque installateur, on connait :

- Les diamètres calcules

- La longueur de chaque tronçon

- La température du fluide véhicule (Tf)

- La température ambiante des locaux traverses (Ta)

- Les caractéristiques du calorifuge mis en œuvre

Boucle de circulation d’ECS:

Une boucle d’eau chaude est constituée de :

- Tuyauterie de distribution

- Tuyauterie de retour

- Une pompe de circulation

- Un réchauffage de boucle

Boucle de circulation d’ECS:

Les éléments connus sont:

- Les Ø des tuyauteries d’utilisation

- La température de départ

- La température de puisage

- La nature du calorifuge

- Les pertes thermiques des réseaux.

En fonction de ces éléments, on détermine : les Ø de  retour, le débit et la hauteur manométrique de la pompe, la puissance de l’éventuel réchauffeur de boucle

Pertes thermiques des réseaux :

Exemple de schémas ECS

Calorifuge en colonnes

Mousse: epaisseur = 9mm, K = 0.042W/m

Calorifuge en réseaux:

Laine de Roche: épaisseur = 30mm, K = 0.038W/m

Température de départ = 60°C

Température de puisage = 55°C

4.1, 4.2: Qperte = L(3) x 15.43 = 46.29 watts

4.2, E: Qperte = L(5) x 15.32 = 76.60 watts

Qcumule = 46.29+76.60 = 122.89 watts

E, D: Qperte = L(10) x 9.14 = 91.4 watts

Qcumule = 122.89 + 91.4 = 214.29 watts

D, C: Qperte = L(12) x 10.43 = 125.16 watts

Qcumule = 125.16 + 214.29 + 122.89= 462.34 watts

C, B: Qperte = L(15) x 11.37 = 170.55 watts

Qcumule= 170.55 + 462.34 + 122.89 = 755.78 watts

B, A: Qperte = L(22) x 11.37 = 250.14 watts

Qcumule = 250.14 + 755.78 + 122.89 = 1128.81 watts

Pertes thermiques des réseaux:

A partir des pertes cumulées du réseau on trouve le débit de la pompe de circulation

Dp : Débit de pomp en L/h

Qcumule : Perte totale en watts

Cas des collecteurs:

Déterminer la chute de température entre l’entrée et sortie de chaque tronçon a l’aide de la formule :

Au point B la température d’entrée d’eau est 58.88oC

Au point 1.1 la température de sortie de l’eau est 55oC

Le débit du réseau 1 en fonction des pertes thermiques est calcule par la formule :

Détermination des diamètres des retours d’ECS:

Les diamètres de la boucle sont déterminés en  fonction du débit en L/h et la vitesse de circulation  qui est comprise entre 0.20 et 0.50m/s

Cette vitesse est basse afin de limiter les pertes de  charge et éviter les bruits de circulation d’eau, surtout  la nuit

Détermination de la hauteur manométrique du  circulateur:

La hauteur manométrique du circulateur est calculée  en fonction des pertes de charge du réseau le plus  défavorisé

J = j x Leq

Détermination des diamètres des retours d’ECS:

Les diamètres de la boucle sont déterminés en  fonction du débit en L/h et la vitesse de circulation  qui est comprise entre 0.20 et 0.50m/s

Cette vitesse est basse afin de limiter les pertes de  charge et éviter les bruits de circulation d’eau, surtout  la nuit

Méthode rapide pour le calcul des diamètres:

Détermination de la puissance du rechauffeur

La puissance du réchauffeur doit inclure les pertes  calorifiques du réseau de distribution et du réseau de bouclage